## Cálculos
Instalación: | B2 | Cables multiconductores en tubos2) en montaje superficial y empotrados en obra.
Nº conductores: | 2.0 | Monofásico
Aislamiento: | PVC
Alumbrado/fuerza: | Fuerza | 5%
Longitud instalación: | 110 | m
Potencia: | 800 | w |  | 2.0
Tensión nominal: | 230 | V
Columna de la tabla: | 3
Intensidad= | 2.0082 | A
criterio Imax, S= | 1.5 | mm2
caida de tensión, e= | 11.5 | V
criterio e, S= | 0.59411 | mm2
PIA | S204-C 3 | 3 | A
S criterio PIA | 1.5 | mm2
mayor sección= | 1.5 | mm2
Sección elegida= | 1.5 | mm2

## Tablas (hidden)
Las celdas en naranja superan los 63A de la Tabla de PIAs que tenemos
mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | 0 | 18 | 21 | 24
2.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 | 0 | 25 | 29 | 33
4 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 0 | 34 | 38 | 45
6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | 0 | 44 | 49 | 57
10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | 0 | 60 | 68 | 76
16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | 0 | 80 | 91 | 105
25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 96 | 106 | 116 | 123 | 166
35 |  | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 131 | 144 | 154 | 205
50 |  | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 159 | 175 | 188 | 250
70 |  |  |  | 149 | 160 | 171 | 188 | 202 | 224 | 244 | 321
95 |  |  |  | 180 | 194 | 207 | 230 | 245 | 271 | 296 | 391
120 |  |  |  | 208 | 225 | 240 | 267 | 284 | 314 | 348 | 455
150 |  |  |  | 236 | 260 | 278 | 310 | 338 | 363 | 404 | 525
185 |  |  |  | 268 | 297 | 317 | 354 | 386 | 415 | 464 | 601
240 |  |  |  | 315 | 350 | 374 | 419 | 455 | 490 | 552 | 711
300 |  |  |  | 360 | 404 | 423 | 484 | 524 | 565 | 640 | 821
Tabla para el tipo de instalación seleccionado
| Imax | mm2 |  |  | Tabla de PIAs |  |  | sección final del conductor
1 | 0 | 1.5 |  |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 1.5
2 | 13 | 2.5 |  |  | 0.5 | 1 |  | 1.51 | 2.5
3 | 17.5 | 4 |  |  | 1 | 1.5 |  | 2.51 | 4
4 | 23 | 6 |  |  | 1.5 | 2 |  | 4.01 | 6
5 | 30 | 10 |  |  | 2 | 3 |  | 6.01 | 10
6 | 40 | 16 |  |  | 3 | 4 |  | 10.01 | 16
7 | 54 | 25 |  |  | 4 | 6 |  | 16.01 | 25
8 | 70 | 35 |  |  | 6 | 8 |  | 25.01 | 35
9 |  | 50 |  |  | 8 | 10 |  | 35.01 | 50
10 |  | 70 |  |  | 10 | 13 |  | 50.01 | 70
11 |  | 95 |  |  | 13 | 16 |  | 70.01 | 95
12 |  | 120 |  |  | 16 | 20 |  | 95.01 | 120
13 |  | 150 |  |  | 20 | 25 |  | 120.01 | 150
14 |  | 185 |  |  | 25 | 32 |  | 150.01 | 185
15 |  | 240 |  |  | 32 | 40 |  | 185.01 | 240
16 |  | 300 |  |  | 40 | 50 |  | 240.01 | 300
17 |  |  |  |  | 50 | 63 |  | 300.01
63
A | Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes | 2
A2 | Cables multiconductores en tubos2) empotrados en paredes aislantes. | 1
B | Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. | 4
B2 | Cables multiconductores en tubos2) en montaje superficial y empotrados en obra. | 3
C | Cables multiconductores directamente sobre la pared3). | 5
E | Cables multiconductores al aire libre4). Distancia a la pared no inferior a 0,3 D5). | 6
F | Cables unipolares en contacto mutuo. Distancia a la pared no inferior a D5). | 7
G | Cables unipolares separados mínimo D5). | 9